- 设备的技术参数：

以下关于设备的技术参数，必须按照附件4表格的要求逐条作出响应。如果是属于优于响应的条款，必须在“偏离内容及其说明”栏中注明产品彩页关于该技术内容的说明的具体位置如页码。如果投标人人只是根据招标文件招标要求完全照搬填写该表格的响应项，则投标人必须承担评标委员会对其作出关于就招标文件技术要求未作实质性响应评判的风险，投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并将导致其投标被拒绝。

(对关键参数以”*”标识)

1、投标人提供的产品应是无任何质量缺陷的全新未经使用的产品；

2、投标人所提供的电缆桥价应与检测报告的桥架型号一致，并具有在深圳地区运行的良好范例（附相关合同证明页及双方代表签章页之复印件）；

3、桥架外部须平整、光滑、无划痕，内部不应有锐边、毛刺或损伤电缆绝缘的凸出部分；

4、所有的焊接部分要求平滑，不得有气孔、夹渣、咬边等缺陷；

5、耐火电缆桥架及附件必须采用国标热镀锌钢板制作，板材厚度严格按照国家标准执行；详见下表：

| 桥架宽度B | 允许最小板厚（mm） |
| --- | --- |
| 100≤B<150 150≤B<400 400≤B≤800 800<B | 1.2 1.5 2 2.5 |
| 注：连接板的厚度至少按桥架厚度选用，也可选厚一个等级。 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级。 |  |

6、电缆桥架及盖板表面采用防火涂料喷涂处理，颜色为乳白。

7、桥架与盖板采用不锈钢卡固定（桥架宽度400mm 及以上采用锁扣）；

8、桥架两端及桥架间连接板两端应预留接地端子，此端子用焊接方式固定在桥架的外侧，接地端子由镀锌螺栓、防松螺帽及防松垫圈组成，且做有明显的接地标志；

9、耐火桥架要有接缝板；

10、桥架直角弯头必须做双450弯；

11、要求所有的配件工厂化加工，禁止现场制作；

12、耐火电缆桥架的防护等级应符合 GB4208-1993的规定，户内为IP40，户外为IP44。

- 设备清单：

以下所涉及的品牌、型号仅供投标人参考。投标人所投报的设备或材料必须与《招标文件》中要求的设备或材料在实质上特性相似，在性能与质量上至少相等。

*投标人所投设备清单不得有缺少漏项

体育公园Ⅰ～Ⅴ段各桥架统计（含高压桥架）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐火槽式桥架（外涂防火漆） | 1200×300 | 18 | 均为垂直段，每段成品其槽内均设3节φ12横担 |
| 2 | 耐火槽式桥架（外涂防火漆） | 1000×300 | 64 | 均为垂直段，每段成品其槽内均设3节φ12横担 |
| 3 | 耐火槽式桥架（外涂防火漆） | 1000×200 | 18 | 每段成品其槽内均设3节φ12横担 |
| 4 | 耐火槽式桥架（外涂防火漆） | 800×200 | 92 |  |
| 5 | 耐火槽式桥架（外涂防火漆） | 800×150 | 1850 | 其中18米为垂直段，每段成品其槽内均设3节φ12横担 |
| 6 | 耐火槽式桥架（外涂防火漆） | 600×200 | 274 | 其中208米为垂直段，每段成品其槽内均设3节φ12横担 |
| 7 | 耐火槽式桥架（外涂防火漆） | 600×150 | 212 |  |
| 8 | 耐火槽式桥架（外涂防火漆） | 500×200 | 10 | 均为垂直段，每段成品其槽内均设3节φ12横担 |
| 9 | 耐火槽式桥架（外涂防火漆） | 400×200 | 234 | 其中8米为垂直段，每段成品其槽内均设3节φ12横担 |
| 10 | 耐火槽式桥架（外涂防火漆） | 400×150 | 410 |  |
| 11 | 耐火槽式桥架（外涂防火漆） | 400×100 | 1380 | 其中170米为垂直段，每段成品其槽内均设3节φ12横担 |
| 12 | 耐火槽式桥架（外涂防火漆） | 300×150 | 590 | 其中104米为垂直段，每段成品其槽内均设3节φ12横担 |
| 13 | 耐火槽式桥架（外涂防火漆） | 300×100 | 1350 | 其中202米为垂直段，每段成品其槽内均设3节φ12横担 |
| 14 | 耐火槽式桥架（外涂防火漆） | 200×150 | 144 |  |
| 15 | 耐火槽式桥架（外涂防火漆） | 200×100 | 4500 | 其中734米为垂直段，每段成品其槽内均设3节φ12横担 |
| 16 | 耐火槽式桥架（外涂防火漆） | 100×100 | 268 |  |
| 17 | 耐火槽式桥架（外涂防火漆） | 100×50 | 466 |  |

重要说明：以上各桥架规格根据现有施工图、修改图、设计变更、图纸会审编制而成，其数量不包括弯通、三通、四通爬高，此部分数量须等水平安装后，根据现场实际情况、尺寸、需要制定，弯通、三通、四通的价格=同规格直通单价*(弯通、三通、四通)轴线长度*1.2，（注：弯通、三通、四通轴线长度为弯通、三通、四通中心线总长，变径以其中大规格计算），投标人在投标报价中每米投标单价内须包含各种连接片、连接螺栓、盖板等全套安装所需组件，且每批材料进场送检费用均由供应商负责。

招标人有权根据现场安装情况调整桥架的规格和数量，最终结算数量以工地现场使用数量为准。